## Ontwerpstroom_trafo
Ontwerpstroom transformator
Aantal van eenheid | Type wooneenheid | Ontwerpstroom verbruik per eenheid | Ontwerpstroom opwek per eenheid | Totaal verbruik op trafoniveau in A | Totaal opwek op trafoniveau in A | Totaal verbruik op trafoniveau in kW | Totaal opwek op trafoniveau in kW
| Type 1: Laagbouw huishoudens met een individuele warmtepomp en tapwaterbuffer | [6 empty] | Vul alleen de | vlakken in
2 | Vrijstaand | 9.5 | 9.5
| Twee onder een kap | 8 | 7.3
| Rijtjeswoning | 7 | 7.3
| Onbekend | 7.6 | 7.3
Type 2: Laagbouw huishoudens met stads- of gasverwarming
| Vrijstaand | 3.3 | 9.5
| Twee onder een kap | 3.3 | 7.3
| Rijtjeswoning | 3.3 | 7.3
| Onbekend | 3.3 | 7.3
Type 3: Hoogbouw huishoudens met collectieve warmtepomp, stads- of gasverwarming
| Appartement incl. publiek laden | 2.8
Collectieve warmtepomp - elektrisch vermogen
Type 4: Hoogbouw huishoudens met een individuele warmtepomp
| Appartement incl. publiek laden | 5.5
Type 5: Laag- of hoogbouw met alternatieve verwarmingscomponenten (toeslag)
Aantal * elektrisch vermogen verwarmingscomponent * gelijktijdigheidsfactor tabel type 5
Type 6: Kleinzakelijk (niet-huishoudelijk 3x35A t/m 3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x35A t/m 3x40A | 32 | 32
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x50A | 44 | 44
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x63A t/m 3x80A | 65 | 65 |  |  |  |  | Toekomstige aansluitwaarden kleinzakelijk en grootverbruik:
Type 7: Grootverbruik LS (eigen richting >3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x160A | 138 | 138
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x250A | 210 | 210
Type 8: Netbewust publiek laden
| Aansluiting 3x25A | 3.8
Totale benodigde trafo capaciteit voor verbruik (A)
Totale benodigde trafo capaciteit voor opwek (A)
Totale benodigde trafo capaciteit voor verbruik (kW)
Totale benodigde trafo capaciteit voor opwek (kW)
Minimaal aantal benodigde netstations met een 630kVA transformator

## Ontwerpstroom_stijgleiding
Ontwerpstroom stijgleiding
Aantal van eenheid | Type wooneenheid | Ontwerpstroom per eenheid | Totaal op kabelniveau in A | Totaal op kabelniveau in kW
| Type 3: Hoogbouw huishoudens met collectieve warmtepomp, stads- of gasverwarming |  |  |  | Vul alleen de | vlakken in
| Appartement | 1.7
Type 4: Hoogbouw huishoudens met een individuele warmtepomp
| Appartement | 4.3
Type 5: Laag- of hoogbouw met alternatieve verwarmingscomponenten (toeslag)
Aantal * elektrisch vermogen verwarmingscomponent * gelijktijdigheidsfactor tabel type 5
Type 6: Kleinzakelijk (niet-huishoudelijk 3x35A t/m 3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x35A t/m 3x40A | 32
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x50A | 44
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x63A t/m 3x80A | 65
Totale ontwerpstroom op de stijgleiding (A)
De lengte van de 16Cu stijgleiding is o.b.v. 1% spanningsvariatie (en belasting evenredig verdeeld) beperkt tot de maximale lengtes in onderstaande tabel.
Indien de lengte van de stijgleiding uit bovenstaande tabel niet toereikend is dan kan hiervan worden afgeweken door het maken van een GAIA berekening. In deze GAIA berekening moet dan worden aangetoond dat de spanningsvariatie van het hoofdnet en stijgleiding < 5%.
Toekomstige aansluitwaarden kleinzakelijk en grootverbruik:

## Ontwerpstroom_kabel R1
Ontwerpstroom kabel
Aantal van eenheid | Type wooneenheid | Ontwerpstroom verbruik per eenheid | Ontwerpstroom opwek per eenheid | Totaal verbruik op kabelniveau in A | Totaal opwek op kabelniveau in A | Totaal verbruik op kabelniveau in kW | Totaal opwek op kabelniveau in kW
| Type 1: Laagbouw huishoudens met een individuele warmtepomp en tapwaterbuffer | [6 empty] | Vul alleen de | vlakken in
2 | Vrijstaand | 10.3 | 9.8
| Twee onder een kap | 8.8 | 7.5
| Rijtjeswoning | 7.8 | 7.5
| Onbekend | 8.4 | 7.5
Type 2: Laagbouw huishoudens met stads- of gasverwarming
| Vrijstaand | 4.1 | 9.8
| Twee onder een kap | 4.1 | 7.5
| Rijtjeswoning | 4.1 | 7.5
| Onbekend | 4.1 | 7.5
Type 3: Hoogbouw huishoudens met collectieve warmtepomp, stads- of gasverwarming
| Appartement incl. publiek laden | 3.5
Collectieve warmtepomp - elektrisch vermogen
Type 4: Hoogbouw huishoudens met een individuele warmtepomp
| Appartement incl. publiek laden | 6
Type 5: Laag- of hoogbouw met alternatieve verwarmingscomponenten (toeslag)
Aantal * elektrisch vermogen verwarmingscomponent * gelijktijdigheidsfactor tabel type 5
Type 6: Kleinzakelijk (niet-huishoudelijk 3x35A t/m 3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x35A t/m 3x40A | 32 | 32
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x50A | 44 | 44
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x63A t/m 3x80A | 65 | 65 |  |  |  |  | Toekomstige aansluitwaarden kleinzakelijk en grootverbruik:
Type 7: Grootverbruik LS (eigen richting >3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x160A | 138 | 138
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x250A | 210 | 210
Type 8: Netbewust publiek laden
| Aansluiting 3x25A | 4.6
Totale ontwerpstroom op de kabel (A)

## Controle_evenredig R1
Verschillende doorsnedes in dezelfde kabelgroep! Let op: Alleen de gele velden zijn invoervelden ! | [14 empty] | Invoervelden
evenredig verdeelde belasting over de kabel (50%), gebaseerd op tabel 7 uit kader Eea-0205.K
er moet wel sprake zijn van zogenaamde kabelverjonging, d.w.z. de zwaardere kabels aan het begin van de kabelgroep en de dunnere kabels op het eind van de kabelgroep.
ontwerpstroom | [7 empty] | t/m 57A | 58 t/m 72A | 73 t/m 90A | 91 t/m 113A | 114 t/m 144A | 145 t/m 180A | 181 t/m 225A
smeltveiligheid Inom | [7 empty] | 63A gG | 80A gG | 100A gG | 125A gG | 160A gG | 200A gG | 250A gG | invoer
| waarden per 1000m |  |  | waarden o.b.v. kabellengte |  |  |  | 57 | 72 | 90 | 113 | 144 | 180 | 225 | kabellengtes
| ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | A | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | per doorsnede
Name | R | X | Z (berekend) | R | X | Z (berekend) | Zomer | 0.25 | 0.25 | 0.204 | 0.163 | 0.128 | 0.092 | 0.062 | in meters
4*240mm2 Al | 0.129 | 0.073 |  |  |  |  | 343.602 | [8 empty] | 4*240mm2 Al
4*150mm2 Al | 0.206 | 0.079 |  |  |  |  | 260.2125 | [7 empty] | 100 | 4*150mm2 Al
4*120mm2 Al | 0.281 | 0.081 |  |  |  |  | 232.8426 | [8 empty] | 4*120mm2 Al
4*95mm2 Al | 0.32 | 0.082 |  |  |  |  | 203.6016 | [6 empty] | X |  | 4*95mm2 Al
4*70mm2 Al | 0.443 | [5 empty] | 169.1442 | [5 empty] | X | X |  | 4*70mm2 Al
4*50mm2 Al | 0.641 | 0.085 |  |  |  |  | 137.3436 |  |  |  |  | X | X | X |  | 4*50mm2 Al
4*35mm2 Al | 0.868 | 0.101 |  |  |  |  | 115.0929 |  |  |  |  | X | X | X |  | 4*35mm2 Al
4*25mm2 Al | 1.2 | 0.094 |  |  |  |  | 95.9931 |  |  |  | X | X | X | X |  | 4*25mm2 Al
4*16mm2 Al | 1.91 | 0.096 |  |  |  |  | 74.3337 |  |  | X | X | X | X | X |  | 4*16mm2 Al
4*185mm2 Cu | 0.107 | 0.068 |  |  |  |  | 382.9842 | [8 empty] | 4*185mm2 Cu
4*150mm2 Cu | 0.125 | 0.068 |  |  |  |  | 339.0741 | [8 empty] | 4*150mm2 Cu
4*95mm2 Cu | 0.194 | 0.069 |  |  |  |  | 266.5143 | [8 empty] | 4*95mm2 Cu
4*70mm2 Cu | 0.268 | 0.072 |  |  |  |  | 222.7014 | [6 empty] | X |  | 4*70mm2 Cu
4*50mm2 Cu | 0.387 | 0.085 |  |  |  |  | 179.9739 | [5 empty] | X | X |  | 4*50mm2 Cu
4*35mm2 Cu | 0.524 | 0.1 |  |  |  |  | 152.0127 |  |  |  |  | X | X | X |  | 4*35mm2 Cu
4*25mm2 Cu | 0.727 | 0.094 |  |  |  |  | 126.6111 |  |  |  | X | X | X | X |  | 4*25mm2 Cu
4*16mm2 Cu | 1.15 | 0.097 |  |  |  |  | 97.8642 |  |  | X | X | X | X | X |  | 4*16mm2 Cu
totale samengestelde impedantie | [14 empty] | t.a.v. totale impedantie
t.a.v. ontwerpstroom
voldoet aan beide / toegestaan?
hulptabel (wordt in definitieve versie verborgen, leidt alleen maar af)